## gazProperties
|  |  |  | плотность | низшая т-та компонента | нижний предел воспломенений | верхний предел сгорания
CH4 | 98.3 | % |  | 0.71685 | 35760 | 5 | 15
C2H6 | 0.45 | % |  | 1.356 | 63650 | 3 | 12.5
C3H8 | 0.25 | % |  | 2.0047 | 91140 | 2 | 9.5
C4H10 | 0.3 | % |  | 2.7034 | 118530 | 1.7 | 8.5
C5H12 | 0 | % |  | 3.4569 | 146180 | 1.35 | 8
CO2 | 0.1 | % |  | 1.9801
редкие газа и N2 | 0.6 | % |  | 1.2523
100
pсм= | 0.73338
Qн см = | 36021.945
L см н = | 4.9375 |  | Б= | 0.7
L см в = | 14.9302
V0 = | 9.6366
V0 вл = | 9.7038
α = | 1.1
Vд = | 10.6742
V co2 = | 1.0125
V h2o = | 2.0052
V so2 = | 0.20237
V N2 = | 8.3802
V пр см = | 11.6003

## расчетКол-ваЖит
№ кв | этажность | площадь | плотность начеоения | коло-во жит. | ГРП 1 | общая численность населения | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт | ГРП 2 | общая численность населения | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт
1 | 5 | 3.9 | 230 | 897 | 5 | 897 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | 8 | 4.77 | 350 | 1670 | 8 | 1670
3 | 9 | 4.52 | 420 | 1899 | 9 | 1899
4 | 8 | 10.59 | 350 | 3707 | 8 | 3707
5 | 9 | 11.98 | 420 | 5032 | 9 | 5032
6 | 7 | 16.64 | 350 | 5824 |  |  | ГРП 2: 7 | 5824
7 | 8 | 7.98 | 350 | 2793 |  |  | ГРП 2: 8 | 2793
8 | 7 | 9.93 | 350 | 3476 |  |  | ГРП 2: 7 | 3476
9 | 5 | 5.86 | 230 | 1348 |  |  | ГРП 2: 5 | 1348
10 | 7 | 12.99 | 350 | 4547 |  |  | ГРП 2: 7 | 4547
11 | 6 | 5.85 | 350 | 2048 |  |  | ГРП 2: 6 | 2048
12 | 6 | 9.08 | 350 | 3178 | 6 | 3178
13 | 5 | 7.85 | 230 | 1806 | 5 | 1806
14 | 9 | 4.41 | 420 | 1853 | 9 | 1853
15 | 7 | 3.02 | 350 | 1057 | 7 | 1057
16 | 8 | 5.02 | 350 | 1757 | 8 | 1757
17 | 6 | 6.08 | 350 | 2128 | 6 | 2128
18 | 7 | 12.87 | 350 | 4505 | 7 | 4505
19 | 5 | 14.47 | 230 | 3329 | 5 | 3329
20 | 5 | 9.37 | 230 | 2156 |  |  | ГРП 2: 5 | 2156
21 | 8 | 4.7 | 350 | 1645 |  |  | ГРП 2: 8 | 1645
22 | 6 | 4.43 | 350 | 1551 |  |  | ГРП 2: 6 | 1551
23 | 7 | 13.76 | 350 | 4816 |  |  | ГРП 2: 7 | 4816
24 | 9 | 12.04 | 420 | 5057 |  |  | ГРП 2: 9 | 5057
25 | 8 | 12.81 | 350 | 4484 | 8 | 4484
26 | 6 | 9.96 | 350 | 3486 | 6 | 3486
27 | 7 | 9.95 | 350 | 3483 | 7 | 3483
|  | 234.83 |  | 79532 | 16 | 44271 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 35261 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1
[7 empty] | 6032 | 8792 | 9045 | 11618 | 8784 |  |  | 3504 | 3599 | 18663 | 4438 | 5057
[7 empty] | 6 эт: 38239 |  |  | 31757

## плотностьНаселения
1 | 60
2 | 70
3 | 200
4 | 215
5 | 230
6 | 350
7 | 350
8 | 350
9 | 420
10 | 420

## GRP
η = | 1.8346 | ~ | 2
R опт = | 800

## расходГазаПотребителями
№ квартала | назначение расходуемого газа | показатель потребления газа | охват газоснабжением | число едениц потребления | годовая норма |  | годовой расход | коэффициент часового максимума | расчетный расход
[5 empty] | кДЖ/год | м3/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГРП 1
Зона пятиэтажной застройки
1 | Приготовление пищи и горячей воды в квартирах при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел | 100 | 6032 | 8000000 | 222.0868 | 1339627.8296 | 0.00042553 | 570.0544
Зона шести – десятиэтажной застройки
2 | Приготовление пищи в квартирах при наличии газовой плиты и централизованном горячем водоснабжении | 1 чел | 100 | 38239 | 2800000 | 77.7304 | 2972332.5601 | 0.00042553 | 1264.8224
[8 empty] | ∑ | 1834.8768
ГРП 2
Зона пятиэтажной застройки
1 | Приготовление пищи и горячей воды в квартирах при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел | 100 | 3504 | 8000000 | 222.0868 | 778192.2936 | 0.00042553 | 331.1457
Зона шести – десятиэтажной застройки
2 | Приготовление пищи в квартирах при наличии газовой плиты и централизованном горячем водоснабжении | 1 чел | 100 | 31757 | 2800000 | 77.7304 | 2468484.1421 | 0.00042553 | 1050.4188
[8 empty] | ∑ | 1381.5644
3216.4412

## РасхСосредоточПотреб
Число коек = | 955
G = | 459 |  |  | условие стирки = | 0.48
лида
Vо больница = | 376.2698 | 376.27 |  | tн = | -22 | tв = | 18
Vв больница = | 229.0604 | 229.06 |  | qо = | 0.4 | qв = | 0.3
|  |  |  | η = | 0.8 | β = | 1.12
|  |  |  | V н = | 152800
52*0.05*79532 | 206783.2
G1 = | 2983 | прачичные | 79532
G2 = | 144
G3 = | 93 | поликлиника
G4 = | 16 | баня | 15.45
G5 = | 144 | гостиницы
G6 = | 2596 | ясли
G7 = | 2434 | детский сад
∑ | 8410
хлебзавод потребление
1 = | 3484
2 = | 13935
3 = | 2903
расход газа котельными
QоРК1 = | 84269.8485 |  |  | q0 = | 84.6 |  | K1 = | 0.25
QвРК1 = | 10112.3818 |  |  | qгв = | 376 |  | K2 = | 0.6
QгвРК1 = | 16645.896 |  |  | A зона1 = | 796878
VРК1 = | 13870.0608 |  |  |  | 44271
| 36021.945 |  |  | A зона2 = | 634698
QоРК2 = | 67119.3135 |  |  |  | 35261
QвРК2 = | 8054.3176
QгвРК2 = | 13258.136
VРК2 = | 11047.2367

## РасчРасхСосредоточПотр
№ квартала | назначение расходуемого газа | показатель потребления газа | охват газоснабжением | число едениц потребления | годовая норма |  | годовой расход | коэффициент часового максимума | расчетный расход
[5 empty] | кДЖ/год | м3/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
больница
1 | Приготовление пищи | 1 койка в год | 100 | 955 | 3200000 | 88.8347 | 84837.1736 | 0.00055556 | 47.1318
2 | Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | 1 койка в год | 100 | 955 | 9200000 | 255.3999 | 243906.874 | 0.00055556 | 135.5038
3 | Стирка белья в механизированной прачечной, включая сушку и глажение | 1 т сухого белья | 100 | 459 | 18800000 | 521.9041 | 239553.9719 | 0.00034483 | 82.6048
4 | Отопление и вентиляция больницы | 376.27+229.06 | [6 empty] | 605.3302
Нагрузка ГРП больницы | [7 empty] | ∑ | 870.5706
хлебзавод
1 | Выпечка хлеба формового | 1 т изделий |  | 3484 | 2500000 | 69.4021 | 241797.049 | 0.00016667 | 40.2995
2 | Выпечка хлеба подового, батонов, булок, сдобы | 1 т изделий |  | 13935 | 5450000 | 151.2967 | 2108318.9706 | 0.00016667 | 351.3865
3 | Выпечка кондитерских изделий | 1 т изделий |  | 2903 | 7750000 | 215.1466 | 624570.661 | 0.00016667 | 104.0951
Нагрузка ГРП хлебозавода | [7 empty] | ∑ | 495.7811
банно-прачечный комбинат
1 | Мытье в бане без ванн | 1 помывка | 5 | 206783.2 | 40000 | 1.1104 | 229619.1391 | 0.00037037 | 85.0441
2 | Мытье в бане в ваннах | 2 помывка | 5 | 206783.2 | 50000 | 1.388 | 287023.9239 | 0.00037037 | 106.3052
3 | Стирка белья в механизированной прачечной, включая сушку и глаженье белья | 1 т сухого белья | 50 | 8410 | 18000000 | 499.6954 | 4202438.2637 | 0.00034483 | 1449.1166
Нагрузка ГРП БПК | [7 empty] | ∑ | 1640.4659
3006.8176
27924.1152

## ЧасовыеРасходы
№ | Наименование потребителя | Часовой расход, м3 /ч | Коэффициент обеспеченности при аварии | Часовой расход при аварии, м3 /ч |  |  | ГРП1 |  | ГРП2
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ГРП-1 | 1834.8768 | 0.8 | 1467.9014 |  |  | 1834.8768
2 | ГРП-2 | 1381.5644 | 0.8 | 1105.2516 |  |  |  |  | 1381.5644
3 | Больница | 870.5706 | 0.85 | 739.985 |  |  |  |  | 870.5706
4 | Хлебозавод | 495.7811 | 0.7 | 347.0468 |  |  | 495.7811
5 | БПК | 1640.4659 | 0.6 | 984.2796 |  |  |  |  | 1640.4659
6 | РК №1 | 13870.0608 | 0.75 | 10402.5456 |  |  | 13870.0608
7 | РК №2 | 11047.2367 | 0.75 | 8285.4275 |  |  |  |  | 11047.2367
Сумма |  | 31140.5564 |  | 23332.4374
[7 empty] | 16200.7187 |  | 14939.8376
потери давления |  |  |  | Рн = | 0.6 | Общая протяженность газопроdjljd
Vрэкв = | 13766.1381 |  |  | Рк = | 0.25 | ∑L = | 11936 | м
Среднеквадратичный перепад давления
А= | 0.032179 | МПа/км
| 32.1792 | Па/м
273

## КольцевойРасчет
№ участка | Длина участка, км |  | Расчетный расход газа на участке Vp, м3/ч | Диаметр газопровода Dн×δ, мм | Среднеквадратичное падение давления А, МПа2 /км | Фактическое среднеквадратичное паде-ние давления Аф, МПа2/км | Среднеквадратичные потери давления Аф×Lp, МПа2 | Давление газа, Мпа
| по плану, км | расчетная Lp=1.1L | [5 empty] | в начале участка Рн | в конце участка Рк
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аварийный режим 1
ГРС-1 | 0.5 | 0.55 | 23334.09 | 325x8 | 0.035 | 0.036 | 0.0198 | 0.6 | 0.5802 | 23442.042
1-8 | 0.951 | 1.0461 | 23334.09 | 325x8 | 0.035 | 0.036 | 0.03766 | 0.5802 | 0.54254 | 23442.042
8-7 | 0.672 | 0.7392 | 22228.84 | 325x8 | 0.034 | 0.035 | 0.025872 | 0.54254 | 0.51667 | 22331.6787
7-6 | 1.224 | 1.3464 | 21242.91 | 325x8 | 0.033 | 0.034 | 0.045778 | 0.51667 | 0.47089 | 21341.1874
6-5 | 1.42 | 1.562 | 20502.92 | 325x8 | 0.032 | 0.033 | 0.051546 | 0.47089 | 0.41934 | 20597.774
5-4 | 1.379 | 1.5169 | 12217.49 | 325x8 | 0.0085 | 0.0086 | 0.013045 | 0.41934 | 0.4063 | 12274.0126
4-3 | 2.047 | 2.2517 | 1814.95 | 325x8 | 0.00024 | 0.000241 | 0.00054266 | 0.4063 | 0.40576 | 1823.3466
3-2 | 1.311 | 1.4421 | 1467.9 | 325x8 | 0.00022 | 0.000226 | 0.00024 | 0.40576 | 0.40552 | 1474.691
2-ГРП1 | 1.032 | 1.1352 | 1467.9 | 108x4 | 0.042 | 0.043 | 0.048814 | 0.40552 | 0.3567 | 1474.691
Аварийный режим 2
ГРС-1 | 0.5 | 0.55 | 23334.09 | 325x8 | 0.035 | 0.036 | 0.0198 | 0.6 | 0.5802 | 23442.042
1-2 | 1.08 | 1.188 | 23334.09 | 325x8 | 0.035 | 0.036 | 0.042768 | 0.5802 | 0.53743 | 23442.042
2-3 | 1.311 | 1.4421 | 21866.19 | 325x8 | 0.026 | 0.027 | 0.038937 | 0.53743 | 0.4985 | 21967.3509
3-4 | 2.047 | 2.2517 | 21519.14 | 325x8 | 0.025 | 0.026 | 0.058544 | 0.4985 | 0.43995 | 21618.6954
4-5 | 1.379 | 1.5169 | 11116.6 | 325x8 | 0.007 | 0.0071 | 0.01077 | 0.43995 | 0.42918 | 11168.0294
5-6 | 1.42 | 1.562 | 2831.17 | 325x8 | 0.00048 | 0.000486 | 0.00075913 | 0.42918 | 0.42842 | 2844.268
6-7 | 1.224 | 1.3464 | 2091.18 | 325x8 | 0.00029 | 0.000294 | 0.00039584 | 0.42842 | 0.42803 | 2100.8546
7-8 | 0.672 | 0.7392 | 1105.25 | 325x8 | 0.00011 | 0.000118 | 8.7226e-05 | 0.42803 | 0.42794 | 1110.3633
8-ГРП2 | 0.564 | 0.6204 | 1105.25 | 108x4 | 0.021 | 0.022 | 0.013649 | 0.42794 | 0.41429 | 1110.3633
Нормальный режим
Полукольцо ГРС-1-2-3-4-РК1
ГРС-1 | 0.5 | 0.55 | 31143.3 | 325x8 | 0.052 | 0.0526 | 0.02893 | 0.6 | 0.57107 | 31287.3802
1-2 | 1.08 | 1.188 | 16200.71 | 325x8 | 0.016 | 0.0167 | 0.01984 | 0.57107 | 0.55123 | 16275.6604
2-3 | 1.311 | 1.4421 | 14365.84 | 325x8 | 0.013 | 0.02 | 0.028842 | 0.55123 | 0.52239 | 14432.3016
3-4 | 2.047 | 2.2517 | 13870.06 | 325x8 | 0.011 | 0.013 | 0.029272 | 0.52239 | 0.49312 | 13934.2279
4-РК1 | 0.079 | 0.0869 | 13870.06 | 108x4 | 0.026 | 0.027 | 0.0023463 | 0.49312 | 0.49077 | 13934.2279
Нормальный режим
Полукольцо ГРС-1-8-7-6-5-РК2
ГРС-1 | 0.5 | 0.55 | 31143.3 | 325x8 | 0.052 | 0.053 | 0.02915 | 0.6 | 0.57085 | 31287.3802
1-8 | 0.951 | 1.0461 | 14942.59 | 325x8 | 0.012 | 0.013 | 0.013599 | 0.57085 | 0.55725 | 15011.7199
8-7 | 0.672 | 0.7392 | 13561.03 | 325x8 | 0.011 | 0.012 | 0.0088704 | 0.55725 | 0.54838 | 13623.7683
7-6 | 1.224 | 1.3464 | 11917.81 | 325x8 | 0.007 | 0.0075 | 0.010098 | 0.54838 | 0.53828 | 11972.9461
6-5 | 1.42 | 1.562 | 11047.24 | 325x8 | 0.0065 | 0.007 | 0.010934 | 0.53828 | 0.52735 | 11098.3486
5-РК2 | 0.269 | 0.2959 | 11047.24 | 108x4 | 0.055 | 0.06 | 0.017754 | 0.53828 | 0.52053 | 11098.3486
Расчет ответвлений
2-ГРП1 | 1.032 | 1.1352 | 1834.87 | 108x4 | 0.075 | 0.08 | 0.090816 | 0.6 | 0.50918 | 1843.3588
3-ХЗ | 0.41 | 0.451 | 495.78 | 76x3 | 0.035 | 0.038 | 0.017138 | 0.50918 | 0.49205 | 498.0737
4-РК1 | 0.079 | 0.0869 | 13870.06 | 108x4 | 0.026 | 0.027 | 0.0023463 | 0.49205 | 0.4897 | 13934.2279
5-РК2 | 0.269 | 0.2959 | 11047.24 | 108x4 | 0.055 | 0.06 | 0.017754 | 0.4897 | 0.47195 | 11098.3486
6-Б | 0.298 | 0.3278 | 870.57 | 108x4 | 0.015 | 0.018 | 0.0059004 | 0.47195 | 0.46605 | 874.5976
7-БПК | 0.079 | 0.0869 | 1643.22 | 108x4 | 0.048 | 0.05 | 0.004345 | 0.46605 | 0.4617 | 1650.8221
8-ГРП2 | 0.564 | 0.6204 | 1381.56 | 108x4 | 0.036 | 0.038 | 0.023575 | 0.4617 | 0.43813 | 1387.9516

## гидрРасчвнутр
№ участка | Vном,м3/ч | Ко | Vp, м3/ч | L, | Dу,мм | Sz | Lэ', | L'=SS·Lэ',м | Lp=L+Lэ,м | R, | Rф=R·(pо/pост), | RфLp, Па | Pд, | RфLp+Pд, Па | S(RLp+Pд),Па
|  |  |  | м |  |  | м |  |  | Па/м | Па/м |  | Па
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стояк 1
1 | 1.12 | 1 | 1.12 | 5.5 | 15 | 9.5 | 0.4 | 3.8 | 9.3 | 2.16 | 2.17 | 20.1809 | 6.06 | 26.2409 | 126.2409
2 | 2.24 | 0.65 | 1.456 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | 15.3717 | 27.2275 | 153.4684
3 | 3.36 | 0.45 | 1.512 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | -15.3717 | -3.5159 | 149.9525
4 | 4.48 | 0.35 | 1.568 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.26 | 3.2751 | 11.9213 | -15.3717 | -3.4504 | 146.5021
5 | 5.6 | 0.29 | 1.624 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.97 | 3.9884 | 14.5177 | -15.3717 | -0.85406 | 145.648
6 | 6.72 | 0.28 | 1.8816 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 5.66 | 5.6862 | 20.8114 | -15.3717 | 5.4397 | 151.0878
7 | 7.84 | 0.274 | 2.1482 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 7.78 | 7.816 | 28.6065 | -15.3717 | 13.2348 | 164.3226
8 | 8.96 | 0.265 | 2.3744 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 10.3 | 10.3477 | 38.0794 | -15.3717 | 22.7076 | 187.0302
9 | 10.08 | 0.258 | 2.6006 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 12 | 12.0555 | 44.3643 | -15.3717 | 28.9926 | 216.0228
10 | 11.2 | 0.254 | 2.8448 | 9.2 | 15 | 8.5 | 0.6 | 5.1 | 14.3 | 3.25 | 3.265 | 46.69 | 0 | 46.69 | 262.7128
11 | 33.6 | 0.231 | 7.7616 | 9.6 | 25 | 5.2 | 0.65 | 3.38 | 12.98 | 9.82 | 9.8654 | 128.0533 | -16.4697 | 111.5836 | 374.2964
Стояк 2
12 | 1.12 | 1 | 1.12 | 5.5 | 15 | 9.5 | 0.4 | 3.8 | 9.3 | 2.16 | 2.17 | 20.1809 | 6.06 | 26.2409 | 126.2409
13 | 2.24 | 0.65 | 1.456 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | 15.3717 | 27.2275 | 153.4684
14 | 3.36 | 0.45 | 1.512 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | 15.3717 | 27.2275 | 180.696
15 | 4.48 | 0.35 | 1.568 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.26 | 3.2751 | 11.9213 | -15.3717 | -3.4504 | 177.2455
16 | 5.6 | 0.29 | 1.624 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.97 | 3.9884 | 14.5177 | -15.3717 | -0.85406 | 176.3915
17 | 6.72 | 0.28 | 1.8816 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 5.66 | 5.6862 | 20.8114 | -15.3717 | 5.4397 | 181.8312
18 | 7.84 | 0.274 | 2.1482 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 7.78 | 7.816 | 28.6065 | -15.3717 | 13.2348 | 195.066
19 | 8.96 | 0.265 | 2.3744 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 10.3 | 10.3477 | 38.0794 | -15.3717 | 22.7076 | 217.7737
20 | 10.08 | 0.258 | 2.6006 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 12 | 12.0555 | 44.3643 | -15.3717 | 28.9926 | 246.7662
21 | 11.2 | 0.254 | 2.8448 | 7.4 | 15 | 8.5 | 0.6 | 5.1 | 12.5 | 3.25 | 3.265 | 40.8129 | -3.2939 | 37.519 | 284.2852
Стояк 3
22 | 1.12 | 1 | 1.12 | 5.5 | 15 | 9.5 | 0.4 | 3.8 | 9.3 | 2.16 | 2.17 | 20.1809 | 6.06 | 26.2409 | 126.2409
23 | 2.24 | 0.65 | 1.456 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | 15.3717 | 27.2275 | 153.4684
24 | 3.36 | 0.45 | 1.512 | 2.8 | 15 | 2 | 0.41 | 0.82 | 3.62 | 3.26 | 3.2751 | 11.8558 | 15.3717 | 27.2275 | 180.696
25 | 4.48 | 0.35 | 1.568 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.26 | 3.2751 | 11.9213 | -15.3717 | -3.4504 | 177.2455
26 | 5.6 | 0.29 | 1.624 | 2.8 | 15 | 2 | 0.42 | 0.84 | 3.64 | 3.97 | 3.9884 | 14.5177 | -15.3717 | -0.85406 | 176.3915
27 | 6.72 | 0.28 | 1.8816 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 5.66 | 5.6862 | 20.8114 | -15.3717 | 5.4397 | 181.8312
28 | 7.84 | 0.274 | 2.1482 | 2.8 | 15 | 2 | 0.43 | 0.86 | 3.66 | 7.78 | 7.816 | 28.6065 | -15.3717 | 13.2348 | 195.066
29 | 8.96 | 0.265 | 2.3744 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 10.3 | 10.3477 | 38.0794 | -15.3717 | 22.7076 | 217.7737
30 | 10.08 | 0.258 | 2.6006 | 2.8 | 15 | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.68 | 12 | 12.0555 | 44.3643 | -15.3717 | 28.9926 | 246.7662
31 | 11.2 | 0.254 | 2.8448 | 10.1 | 15 | 8.5 | 0.6 | 5.1 | 15.2 | 3.25 | 3.265 | 49.6285 | 0 | 49.6285 | 296.3948

## гидрРасчКварт
№ участка | L, м | Lэ, м | Lp, м | Vр,м3/ч | D, мм | R | Rф, Па/м. | Rф·Lр Па | SRф·Lр , Па
Па/м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основная магистраль
1 | 20.2 | 2.02 | 22.22 | 7.7616 | 32 | 1.49 | 1.4969 | 33.261 | 33.261 | 10.1
2 | 61.2 | 6.12 | 67.32 | 15.5232 | 40 | 3.34 | 3.3555 | 225.889 | 259.15 | 30.6
3 | 30.2 | 3.02 | 33.22 | 31.0464 | 50 | 2.79 | 2.8029 | 93.1126 | 352.2626 | 15.1
4 | 30.8 | 3.08 | 33.88 | 46.5696 | 70 | 2.12 | 2.1298 | 72.1579 | 424.4205 | 15.4
5 | 155.6 | 15.56 | 171.16 | 62.0928 | 80 | 1.49 | 1.4969 | 256.2083 | 680.6287 | 77.8
6 | 72.28 | 7.228 | 79.508 | 155.232 | 100 | 3.16 | 3.1746 | 252.4076 | 933.0364 | 36.14
Ответвления
7 | 22.4 | 2.24 | 24.64 | 7.7616 | 32 | 1.49 | 1.4969 | 36.8835 | 36.8835 | 11.2
8 | 46.24 | 4.624 | 50.864 | 15.5232 | 40 | 3.34 | 3.3555 | 170.6717 | 207.5552 | 23.12
9 | 12.4 | 1.24 | 13.64 | 23.2848 | 50 | 1.66 | 1.6677 | 22.7472 | 230.3023 | 6.2
9 | 32.4 | 3.24 | 35.64 | 31.0464 | 50 | 2.79 | 2.8029 | 99.8956 | 330.1979 | 16.2
10 | 27.4 | 2.74 | 30.14 | 46.5696 | 70 | 2.12 | 2.1298 | 64.1924 | 394.3904 | 13.7
11 | 26.6 | 2.66 | 29.26 | 62.0928 | 80 | 1.49 | 1.4969 | 43.7991 | 438.1894 | 13.3
12 | 26.6 | 2.66 | 29.26 | 77.616 | 80 | 2.26 | 2.2705 | 66.4335 | 504.623 | 13.3
13 | 62.2 | 6.22 | 68.42 | 93.1392 | 80 | 2.486 | 2.4975 | 170.879 | 675.502 | 31.1