## gazProperties
|  |  |  | плотность | низшая т-та компонента | нижний предел воспломенений | верхний предел сгорания
CH4 | 98.3 | % |  | 0.71685 | 35760 | 5 | 15
C2H6 | 0.45 | % |  | 1.356 | 63650 | 3 | 12.5
C3H8 | 0.25 | % |  | 2.0047 | 91140 | 2 | 9.5
C4H10 | 0.3 | % |  | 2.7034 | 118530 | 1.7 | 8.5
C5H12 | 0 | % |  | 3.4569 | 146180 | 1.35 | 8
CO2 | 0.1 | % |  | 1.9801
редкие газа и N2 | 0.6 | % |  | 1.2523
100
pсм= | 0.73338
Qн см = | 36021.945
L см н = | 4.9375 |  | Б= | 0.7
L см в = | 14.9302
V0 = | 9.6366
V0 вл = | 9.7038
α = | 1.1
Vд = | 10.6742
V co2 = | 1.0125
V h2o = | 2.0052
V so2 = | 0.20237
V N2 = | 8.3802
V пр см = | 11.6003

## расчетКол-ваЖит
№ кв | этажность | площадь | плотность начеоения | коло-во жит. | ГРП 1 | общая численность населения | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт | ГРП 2 | общая численность населения | 5 эт | 6 эт | 7 эт | 8 эт | 9 эт
1 | 5 | 3.9 | 230 | 897 | 5 | 897 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | 8 | 4.77 | 350 | 1670 | 8 | 1670
3 | 9 | 4.52 | 420 | 1899 | 9 | 1899
4 | 8 | 10.59 | 350 | 3707 | 8 | 3707
5 | 9 | 11.98 | 420 | 5032 | 9 | 5032
6 | 7 | 16.64 | 350 | 5824 |  |  | ГРП 2: 7 | 5824
7 | 8 | 7.98 | 350 | 2793 |  |  | ГРП 2: 8 | 2793
8 | 7 | 9.93 | 350 | 3476 |  |  | ГРП 2: 7 | 3476
9 | 5 | 5.86 | 230 | 1348 |  |  | ГРП 2: 5 | 1348
10 | 7 | 12.99 | 350 | 4547 |  |  | ГРП 2: 7 | 4547
11 | 6 | 5.85 | 350 | 2048 |  |  | ГРП 2: 6 | 2048
12 | 6 | 9.08 | 350 | 3178 | 6 | 3178
13 | 5 | 7.85 | 230 | 1806 | 5 | 1806
14 | 9 | 4.41 | 420 | 1853 | 9 | 1853
15 | 7 | 3.02 | 350 | 1057 | 7 | 1057
16 | 8 | 5.02 | 350 | 1757 | 8 | 1757
17 | 6 | 6.08 | 350 | 2128 | 6 | 2128
18 | 7 | 12.87 | 350 | 4505 | 7 | 4505
19 | 5 | 14.47 | 230 | 3329 | 5 | 3329
20 | 5 | 9.37 | 230 | 2156 |  |  | ГРП 2: 5 | 2156
21 | 8 | 4.7 | 350 | 1645 |  |  | ГРП 2: 8 | 1645
22 | 6 | 4.43 | 350 | 1551 |  |  | ГРП 2: 6 | 1551
23 | 7 | 13.76 | 350 | 4816 |  |  | ГРП 2: 7 | 4816
24 | 9 | 12.04 | 420 | 5057 |  |  | ГРП 2: 9 | 5057
25 | 8 | 12.81 | 350 | 4484 | 8 | 4484
26 | 6 | 9.96 | 350 | 3486 | 6 | 3486
27 | 7 | 9.95 | 350 | 3483 | 7 | 3483
|  | 234.83 |  | 79532 | 16 | 44271 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 35261 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1
[7 empty] | 6032 | 8792 | 9045 | 11618 | 8784 |  |  | 3504 | 3599 | 18663 | 4438 | 5057

## плотностьНаселения
1 | 60
2 | 70
3 | 200
4 | 215
5 | 230
6 | 350
7 | 350
8 | 350
9 | 420
10 | 420

## GRP
η = | 1.8346 | ~ | 2
R опт = | 800

## расходГазаПотребителями
№ квартала | назначение расходуемого газа | показатель потребления газа | охват газоснабжением | число едениц потребления | годовая норма |  | годовой расход | коэффициент часового максимума | расчетный расход
[5 empty] | кДЖ/год | м3/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ГРП 1
Зона пятиэтажной застройки
1 | Приготовление пищи и горячей воды в квартирах при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел | 100 | 6032 | 8000000 | 222.0868 | 1339627.8296 | 0.00042553 | 570.0544
Зона шести – десятиэтажной застройки
2 | Приготовление пищи в квартирах при наличии газовой плиты и централизованном горячем водоснабжении | 1 чел | 100 | 38239 | 2800000 | 77.7304 | 2972332.5601 | 0.00042553 | 1264.8224
[8 empty] | ∑ | 1834.8768
ГРП 2
Зона пятиэтажной застройки
1 | Приготовление пищи и горячей воды в квартирах при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел | 100 | 3504 | 8000000 | 222.0868 | 778192.2936 | 0.00042553 | 331.1457
Зона шести – десятиэтажной застройки
2 | Приготовление пищи в квартирах при наличии газовой плиты и централизованном горячем водоснабжении | 1 чел | 100 | 31757 | 2800000 | 77.7304 | 2468484.1421 | 0.00042553 | 1050.4188
[8 empty] | ∑ | 1381.5644

## РасхСосредоточПотреб
Число коек = | 955
G = | 459 |  | условие стирки = | 0.48
лида
Vо больница = | 376.2698 | 376.27 | tн = | -22 | tв = | 18
Vв больница = | 229.0604 | 229.06 | qо = | 0.4 | qв = | 0.3
|  |  | η = | 0.8 | β = | 1.12
|  |  | V н = | 152800
52*0.05*79532 | 206783.2
G1 = | 2983 | прачичные
G2 = | 144
G3 = | 93 | поликлиника
G4 = | 32 | баня
G5 = | 144 | гостиницы
G6 = | 2596 | ясли
G7 = | 2434 | детский сад
∑ | 8426
хлебзавод потребление
1 = | 3484
2 = | 13935
3 = | 2903
расход газа котельными
QоРК1 = | 84269.8485 |  | q0 = | 84.6 |  | K1 = | 0.25
QвРК1 = | 10112.3818 |  | qгв = | 376 |  | K2 = | 0.6
QгвРК1 = | 16645.896 |  | A зона1 = | 796878
VРК1 = | 13870.0608
|  |  | A зона2 = | 634698
QоРК2 = | 67119.3135
QвРК1 = | 8054.3176
QгвРК1 = | 13258.136
VРК1 = | 11047.2367

## РасчРасхСосредоточПотр
№ квартала | назначение расходуемого газа | показатель потребления газа | охват газоснабжением | число едениц потребления | годовая норма |  | годовой расход | коэффициент часового максимума | расчетный расход
[5 empty] | кДЖ/год | м3/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
больница
1 | Приготовление пищи | 1 койка в год | 100 | 955 | 3200000 | 88.8347 | 84837.1736 | 0.00055556 | 47.1318
2 | Приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | 1 койка в год | 100 | 955 | 9200000 | 255.3999 | 243906.874 | 0.00055556 | 135.5038
3 | Стирка белья в механизированной прачечной, включая сушку и глажение | 1 т сухого белья | 100 | 459 | 18800000 | 521.9041 | 239553.9719 | 0.00034483 | 82.6048
4 | Отопление и вентиляция больницы | 376.27+229.06 | [6 empty] | 605.3302
Нагрузка ГРП больницы | [7 empty] | ∑ | 870.5706
хлебзавод
1 | Выпечка хлеба формового | 1 т изделий |  | 3484 | 2500000 | 69.4021 | 241797.049 | 0.00016667 | 40.2995
2 | Выпечка хлеба подового, батонов, булок, сдобы | 1 т изделий |  | 13935 | 5450000 | 151.2967 | 2108318.9706 | 0.00016667 | 351.3865
3 | Выпечка кондитерских изделий | 1 т изделий |  | 2903 | 7750000 | 215.1466 | 624570.661 | 0.00016667 | 104.0951
Нагрузка ГРП хлебозавода | [7 empty] | ∑ | 495.7811
банно-прачечный комбинат
1 | Мытье в бане без ванн | 1 помывка | 5 | 206783.2 | 40000 | 1.1104 | 229619.1391 | 0.00037037 | 85.0441
2 | Мытье в бане в ваннах | 2 помывка | 5 | 206783.2 | 50000 | 1.388 | 287023.9239 | 0.00037037 | 106.3052
3 | Стирка белья в механизированной прачечной, включая сушку и глаженье белья | 1 т сухого белья | 50 | 8426 | 18000000 | 499.6954 | 4210433.39 | 0.00034483 | 1451.8736
Нагрузка ГРП БПК | [7 empty] | ∑ | 1643.2229